Zawartość opracowania

- Opis techniczny

- Obliczenia techniczne

- Rysunki

  - Rozdzielnica TG klatek I-VI					nr E1÷E6

  - Rozdzielnica mieszkaniowa Tm					nr E7

  - Rozdzielnica administracyjna Ta					nr E8

  - Rzut	piwnicy							nr E9

  - Rzut parteru								nr E10

  - Rzut 	dachu								nr E11

- Opis techniczny

Podstawa prawna: zlecenie inwestora

Podstawa techniczna:

    - Warunki przyłączenia z dnia 23.05.2012 znak OD3/RR1/1106/2012 wydane przez ENEA Operator sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin

    - Projekty architektury, wod.-kanal. i c.o.

    - Aktualnie obowiązujące przepisy i normy

  - Zakres projektu.

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych w przebudowywanym ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowym byłej straży granicznej na budynek mieszkalny wielorodzinny. Projekt obejmuje wykonanie układów pomiarowych dla mieszkań i odbiorów administracyjnych, instalację elektryczną, TV, domofonów i instalację odgromową.

Bez zmian pozostaje tylko instalacja i tablica główna kotłowni.

  - Rozwiązania projektowe.

W obiekcie znajdować się będzie 6 klatek schodowych z niezależnymi wejściami. W każdej z klatek schodowych znajdować się będzie tablica główna zasilana z odrębnych złącz kablowych usytuowanych na zewnątrz budynku. Projekt i lokalizacja złącz kablowych w  opracowaniu ENEA Operator sp. z o.o..

Od złącza kablowego będzie ułożona linia kablowa YKY 4x16mm2 do rozdzielnicy głównej TG usytuowanej w klatce schodowej. Kabel ułożony będzie w rurze osłonowej w posadzce i wprowadzony na wyłącznik główny znajdujący się w tablicy TG. W rozdzielnicy TG należy zamontować wyłącznik główny FRX 125A (przy każdym z wejść umieścić kasetkę z przyciskiem wyzwalającym, umożliwiającym wyłączenie wszystkich tablic głównych jednocześnie) ochronnik oraz zabezpieczenia przelicznikowe dla poszczególnych lokali mieszkalnych, licznika administracyjnego

(w przypadku klatki numer II), oraz szafki licznikowe osobne dla każdego z lokali zamykane na indywidualne klucze. W TG II znajdować się będzie tablica TA wyposażona w zabezpieczenia obwodów oświetlenia i domofonów poszczególnych klatek schodowych, zabezpieczenia obwodu gniazd podgrzewacza wody i pompki sanitarnej znajdujące się piwnicy budynku. Dodatkowo poprzez podlicznik zainstalowany w szafce licznikowej obok TA zasilana będzie istniejąca tablica główna kotłowni. Szafkę w której znajdować się będzie podlicznik kotłowni należy wyposażyć w indywidualny opis „podlicznik” oraz zwrócić szczególną uwagę na sposób podłączenia – jako podlicznik licznika administracyjnego. Oświetlenie klatek schodowych oraz korytarzy piwnicznych oraz pomieszczeń gospodarczych załączane będzie poprzez czujniki ruchu rozmieszczone w pobliżu opraw oświetleniowych. Oprawy na klatce schodowej i w korytarzach wyposażyć w inwertery  umożliwiające pracę oświetlenia przez 1h po zaniku zasilania.(oświetlenie awaryjne) Oświetlenie zewnętrzne załączane będzie poprzez oprawy z wbudowanymi czujkami zmierzchowymi.

Dla każdego obwodu zasilania mieszkania przewidziano osobny pomiar energii licznikiem pomiaru bezpośredniego jednofazowym .

Wszystkie WLZ-y dla każdego lokalu będą wykonane przewodami 3 LgY10mm2 ułożone w rurkach instalacyjnych do poszczególnych tablic mieszkaniowych ułożonych w korytarzu pod tynkiem.

Każde mieszkanie będzie wyposażone w tablicę bezpiecznikową Tm w której będą zabezpieczenia obwodów oświetlenia gniazd wtykowych, pralki, podgrzewacza zasobnikowego i obwodu jednofazowego kuchenki elektrycznej. Instalacje elektryczne w mieszkaniach wykonać przewodem YDYżo 750V układanym pod tynk.

Osprzęt podtynkowy lub do płyt gipsowo-kartonowych. Dla oświetlenia przewidziano wypusty oświetleniowe do indywidualnego doboru użytkownika.  Gniazda wtykowe  16/A/N/PE montować w pokojach na wysokości 0,3 m od podłogi, w kuchni 1,1 m a w łazienkach 1,3 m od podłogi. W łazienkach oraz w kuchniach należy wykonać miejscową szynę wyrównawczą (MSW) do której należy przyłączyć wszystkie urządzenia i rurociągi metalowe oraz przewód PE.

Należy do tego użyć puszki z zaciskami. Połączenia wykonać przewodem LY 6 mm2.

Dla instalacji TV i domofonów przewidziano ułożenie rurek izolacyjnych Ø 21mm2 w których należy pozostawić drut stalowy Ø 1mm dla ułatwienia wciągania przewodów. Gniazda TV instalować na wysokości 0,3 m od podłogi. Na poszczególnych klatkach schodowych dla urządzeń TV przewidziano szafkę stalową o wymiarach 380x400x270mm. Instalację TV powinna wykonać firma specjalistyczna.

  - Ochrona odgromowa

Jako zwody poziome należy wykorzystać pokrycie dachu, wykonane z blachy stalowej. Na przewody odprowadzające wykorzystane będą słupy nośne budynków.

Osprzęt odgromowy Dehn’a lub równorzędny.

Wszystkie urządzenia i części metalowe w dachu należy łączyć do stalowego pokrycia dachu. Oporność uziomu mierzona z każdego złącza kontrolnego (rozłącznego) nie może być większa niż 10 omów. Należy zapewnić ciągłość połączeń: metalowe pokrycie dachu – słup stalowy- uziom

  - Uziemienia

Uziemić należy zacisk PEN w rozdzielnicy głównej TG. Należy wykorzystać uzbrojenie fundamentów budynku z tym ,że połączenia muszą być spawane. Uziom fundamentowy należy połączyć z uziomem instalacji odgromowej. Oporność uziomu nie większa niż 10 omów. Podział szyn na N i PE nastąpi w uziemionym zacisku PEN w rozdzielnicy TG. Od tego punktu instalacja pracuje w systemie TN-S i wszystkie obwody jednofazowe 3-żyłowe.

  - Ochrona przed niebezpiecznym napięciem dotyku.

Jako ochronę dodatkową zastosowano „SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁACZENIE”,  które będzie realizowane przez bezpieczniki instalacyjne oraz wyłączniki różnicowo – prądowe o prądzie wyzwolenia IΔn = 30mA.

  - Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia podczas robót elektrycznych

W czasie robót montażowych i prac ziemnych należy przestrzegać aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa pracy. Kierownik budowy przed rozpoczęciem prac powinien przeszkolić pracowników w tym zakresie. Kierownik budowy, inspektor nadzoru i pracownicy zatrudnieni powinni posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe. Obowiązek doboru odpowiedniego personelu oraz kontroli ich pracy spoczywa na kierowniku robót i inspektorach nadzoru inwestorskiego. Teren budowy i wykopy dla kabli powinny być odpowiednio zabezpieczone.

  - Uwagi końcowe

- Roboty na budowie powinny być wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych. Cz. V - Instalacje elektryczne”.

- Przed przystąpieniem do robót należy we właściwym terminie powiadomić zainteresowane strony. Należy też uwzględnić uwagi zawarte w uzgodnieniach.

- Przed przekazaniem do eksploatacji wykonanej linii kablowej należy wykonać pomiar izolacji odcinków kabli oraz rezystancji uziemienia sieciowego.

2.0 Obliczenia techniczne

2.1 linie zasilające.

W budynku znajduje się 6 klatek schodowych. Dla Obliczeń przyjąłem najbardziej rozbudowaną klatką schodową nr II w której znajduje się również licznik Administracyjny.

Pi=5kWx6x0,547+6kW=22,41kWI=22,41kW3∗0.4∗0.93=34A

dla zasilania rozdzielnicy głównej dobrano kabel  YKY 4x16mm2 o Idd=56A w przypadku ułożenia w rurce izolowanej.

2.2 tablica mieszkaniowa

| Oświetlenie | 0,40kW |
| --- | --- |
| Gniazda wtykowe 1-fazowe | 3,00kW |
| Kuchnia elektryczna | 1,50kW |
| Pralka | 1,50kW |
| Podgrzewacz wody | 2,00kW |
| Razem Pib | 8,40kW |

- Moc obliczeniowa wynosi:

Ps=8,4kWxki=8,4kWx0,6=5kW

- Prąd obliczeniowy dla linii zasilającej TM przy założeniu mocy obliczeniowej Pobl=5,0kW wynosi:

Iobl=5kW0.23∗0.93=23,4A

Dobrano przewód zasilający 3LgY 10mm układany w rurce  instalacyjnej w tynku.

Opracował

Inż. Henryk Gałgański