## Spadek nap.
SPRAWDZENIE OBCIĄŻENIA I SPADKU NAPIĘCIA W WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ | [15 empty] | Tabela nr 1
| Linia zasilająca |  |  |  |  | Wsp. obliczeniewe |  |  |  | Moc obliczeniowa |  |  |  |  | Przewód wlz | Prąd dopusz. | dlugość przewodu | spadek napiecia
Poz. | Miejsce zasilania | od | do | Pi (kW) | Rodzaj obciążenia | kz | cos fi | tg fi | eta | czynna P(kW) | bierna Q(kVAr) | pozorna S(kVA) | Prąd obl. Io (A) | Główny bezp. Ib(A) | rodzaj | Iz(A) | L.(m) | delta U %
1. | Hydrofornia | ZK2x-2P | "R" | 10.8 | silniki pomp rozruch bezpośredni | 1 | 0.87 | 0.56673 | 0.9 | 12 | 6.8007 | 13.7931 | 20.8986 | 25 | YAKY 4x16 | 98 | 29 | 0.63971